## List1
br. | Opis stavke | Jed. mjera | Količina | Jed. cijena | Ukupno
Elektrotehnički radovi i oprema - FN elektrana OŠ „Ivana Brlić Mažuranić“ Strizivojna 573/21
Tehnička specifikacija materijala i radnog vremena za izradu elektrotehničkih instalacija fotonaponske elektrane.
Fotonaponska elektrana
Nabavka, isporuka, ugradnja i parametriranje te puštanje u rad slijedećih elemenata ili tehnički i cjenovno jednakovrijednih. Sve doljnje stavke uključuju sve troškove vezane za nabavu, isporuku, ugradnju i parametriranje specificirane opreme.
A | Fotonaponska oprema
1 | Fotonaponski paneli nazivne snage 450Wp, tip: monokristalne half-cut, min. učinkovitosti 20%, 144 čelije dimenzija 156mm x156mm, minimalno 3 bypass diode, nazivne struje (±10%): 8,77A, nazivnog napona (±10%): 41V,maksimalnog napona sustava 1000V, Temperaturno područje (±10%): od -40 °C do +85 °C. Otpornosti na maksimalno opterećenje od (±10%): 5400 Pa, otpornost na tuču (±10%): promjer zrna 25 mm pri 23 m/s. Približnih dimenzija (VxŠxD ±10%): 2108mm x 1048mm x 40mm, mase približno (±10%): 24 kg. Okvir izrađen od aluminija sa dvostrukom stjenkom i otvorima za drenažu, priključna kutija u stupnju zaštite minimalno IP66, spojni kabel: bakar 4mm² s izolacijom otpornom na sunčevo zračenje i atmorsferilije, spojnice tip MC4 | kom | 48
2 | Izmjenjivač nazivne snage minimalno 20,5kW DC odnosno 20kW AC, maksimalni napon DC strujnog kruga 1000V, minimalno podržava maksimalnu struju stringa 22A, minimalan broj MPPT ulaza: 4, nazivni napon MPPT ulaza od 200V do 1000V, Nazivni napon AC 400V 3f, 50 Hz, Izmjenjivač ima sljedeće tipove zaštite: nad-naponska, pod-naponska, nad-frekvencijska, pod-frekvencijska, RCD strujna zaštitna sklopka sa sprječavanjem injektiranja istosmjerne komponente u mrežu. Efikasnost pretvorbe minimalno 98,2%, Stupanj zaštite minimalno IP65, približnih dimenzija (VxŠxD ±10%): 675mm x 591,8mm x 227,5mm. Ugrađena mrežna komunikacija: WiFi 2.4 GHz 802.11b/g/n, Ethernet (RJ45), RS-485 Podržava komunikacijske protokole: Modbus RTU / TCP, Aurora Protokol | kom | 1
A | Fotonaponska oprema |  |  | UKUPNO:
B | Sustav za daljinski nadzor
1 | F/UTP PE CAT 5e namijenjen za vanjsku upotrebu ili direktno polaganje u zemlju Stavka uključuje pripadne konektore. | m | 25
2 | Softwerski paket za praćenje rada fotonaponske elektrane. HTML sučelje, mogućnost pristupa putem web browsera, Android i iOS aplikacije. | kpl | 1
3 | Prilagodba postojeće telekomunikacijske instalacije, spajanje i konfiguracija opreme, educiranje korisnika. | kpl | 1
B | Sustav za daljinski nadzor
C | ZS razvodni ormar stringa
1 | Razdjelni ormar ZS, izrađen od plastike (dimenzije prije narudžbe provjeriti po slaganju svih elemenata te uz rezervni slobodni prostor 30 %), u stupnju zaštite IP 55. Oznaku razdjelnika, natpise na vratima, izvode kabela iz ormara prema strujnim krugovima izvesti na graviranim plastičnim pločicama, a svu opremu u razdjelniku označiti trajnim oznakama prema jednopolnoj shemi sukladno tehničkom opisu. | kpl | 1
2 | Odvodnik prenapona 2P, tip 1+2 (B+C), 1100 VDC 12,5 kA | kom | 4
3 | Stezaljke, MC4 spojnice, spojni vodovi odgovarajućeg presjeka i boja plastični kabel kanali sitni montažni pribor i spojni materijal. | kpl | 1
C | ZS razvodni ormar stringa |  |  | UKUPNO:
D | Razvodni ormari (AC i DC)
1 | Razdjelni AC/DC ormar, Zidni metalni, izrađen od pocinčanog čeličnog lima deb. 2 mm, praškasto lakiran (dimenzije prije narudžbe provjeriti po slaganju svih elemenata te uz rezervni slobodni prostor 30 %), u stupnju zaštite IP65 IK10, sa tipskom bravicom s ključem. Oznaku razdjelnika, natpise na vratima, izvode kabela iz ormara prema strujnim krugovima izvesti na graviranim plastičnim pločicama, a svu opremu u razdjelniku označiti trajnim oznakama prema jednopolnoj shemi sukladno tehničkom opisu. U ormar isporučiti i ugraditi opremu koja će biti dana jednopolnom shemom u Izvedbenom projektu. | kpl | 1
2 | DC zaštitni prekidač C karakteristika, 16A DC, prekidna moć: 10 kA, 2 pola | kom | 4
3 | Odvodnik prenapona 2P, tip 1+2 (B+C), 1100 VDC 12,5 kA | kom | 4
4 | Četveropolna rastavljačka pruga TOP 160A, s umetcima gG 4x50A | kom | 1
5 | Automatski osigurači C50A/3 , 10kA | kom | 1
6 | RCD - FID sklopka 40/0,3A Tip-A, 10kA 4P | kom | 1
7 | Formiranje sabirnica (L1, L2, L3, N, PE, jedno potencijalna)uključujući materijal | kpl | 1
8 | Izvesti sva korektna spajanja elemenata u ormaru | kpl | 1
9 | Odgovarajuće redne stezaljke | kom | 1
10 | Ostali spojni i montažni materija | kpl | 1
D | Razvodni ormari (AC i DC) |  |  | UKUPNO:
E | Priključak na postojeći EES
1 | Razdjelni ormar FN-EES, Zidni metalni, izrađen od pocinčanog čeličnog lima deb. 2 mm, praškasto lakiran (dimenzije prije narudžbe provjeriti po slaganju svih elemenata te uz rezervni slobodni prostor 30 %), u stupnju zaštite IP65 IK10, sa tipskom bravicom s ključem. Oznaku razdjelnika, natpise na vratima, izvode kabela iz ormara prema strujnim krugovima izvesti na graviranim plastičnim pločicama, a svu opremu u razdjelniku označiti trajnim oznakama prema jednopolnoj shemi sukladno tehničkom opisu. U ormar isporučiti i ugraditi opremu koja će biti dana jednopolnom shemom u Izvedbenom projektu. | kpl | 1
2 | Četveropolna rastavljačka pruga TOP 160A, s umetcima gG 4x50A | kom | 1
3 | Energetski distribucijski i signalni kabel za statičnu upotrebu na otvorenom (bakar) NYY 5x10mm² | m | 100
4 | PNT cijev za instalacije sa pripadnim obujmicama, vanjskog promjera 25 mm | m | 100
5 | Bušenje vertikalnih i horizontalnih prodora kroz A/B ploču, iskopi kabelskih rovova sukladno Izvedbenom projektu | kpl | 1
6 | Saniranje zidova, podova i stropova nakon završetka radova. Vračanje u prijašnje stanje. | kpl | 1
7 | Formiranje sabirnica (L1, L2, L3, N, PE, jedno potencijalna)uključujući materijal | kpl | 1
8 | Izvesti sva korektna spajanja elemenata u ormaru | kpl | 1
9 | Odgovarajuće redne stezaljke | kom | 1
10 | Ostali spojni i montažni materija | kpl | 1
E | Priključak na postojeći EES |  |  | UKUPNO:
F | Kabliranje i uzemljenje fotonaponske elektrane
1 | DC-FN kabel PV1-F 6 mm² dvostruko izoliran, pokositren, potrebno ga je isporučiti u različitim bojama (crvena (+) i plava (-)) | m | 500
2 | Kabel za uzemljenje metalnih masa H07V-K 16mm² (žuto-zelena) | m | 70
3 | Konektori MC4 (muški + ženski) | m | 16
4 | Napojni vodič P/F 16mm² (crna) | m | 20
5 | Pocinčana metalna kanalica s poklopcem. PKU100. Stavka uključuje potreban montažni pribor, koljena, pripadajući poklopac kabel kanala, kabelske pregrade, uvodnice na mjestima izlaza kabela iz regala te sav potreban pribor za spajanje. IP 40, IK 08. | m | 50
6 | Stezaljke, spojni vodovi odgovarajućeg presjeka i boja plastični kabel kanali sitni montažni pribor i spojni materijal. | kpl | 1
F | Kabliranje i uzemljenje fotonaponske elektrane |  |  | UKUPNO:
G | Nosiva konstrukcija panela fotonaponske elektrane
1 | Aluminijska šina - prilagođena za montiranje FN panela dužine 4200 mm | kom | 32
2 | Spojnice šina | kom | 32
3 | Rubni prihvatnici panela | kom | 16
4 | Centralni prihvatnici panela | kom | 130
5 | Nosači za nosivu konstrukciju fotonaponskih panela odnosno betonske stope za sidrenje konstrukcije i prihvatni elementi konstrukcije (projektom predviđeno 65 komada). Dimenzijski i brojem usklađeni sa statičkim proračunom i izvedbenim projektom. Ponuditelj je dužan izraditi statički proračun nosive podkonstrukcije usklađen sa tipom pokrova, brzinom vjetra i ostalim relevantnim parametrima. Eventualne proboje kroz hidroizolaciju je potrebno adekvatno sanirati na što izvođač je dužan dati garanciju. Materijal nosača je vruće pocinčan čelik ili aluminij odgovarajuće debljine stjenke i čvrstoće. | kpl | 1
6 | Vici, podnožne stopice, ostali spojni i montažni materijal. | kpl | 1
G | Nosiva konstrukcija panela fotonaponske elektrane |  |  | UKUPNO:
H | Izrada dokumentacije, stručni nadzor pri gradnji i ispitivanja i mjerenja
1 | Izvedbeni projekt - prije početka radova izvođač je dužan angažirati ovlaštenog inženjera elektrotehnike za izradu izvedbenog projekta sukladno Zakonu o gradnji NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, kojim će biti obuhvaćeni između ostalog detalji nosive konstrukcije fotonaponske elektrane, trasa i detalji povezivanja AC ormara sa postojećom instalacijom, detalji uzemljenja te svi ostali detalji koji nisu obuhvaćeni glavnim projektom. • Izvedbeni detalji elektro-energetski sustav fotonaponske elektrane (jaka struja): raspored opreme u razvodnim ormarima, oznake strujnih krugova, oznake stringova, opis sustava. Izvedbene blok i jednopolne shema elektro-energetskog sustava. • Izvedbeni detalji telekomunikacijski sustav fotonaponske elektrane (slaba struja): detalji i konfiguracija pasivne opreme komunikacijskih ormara, oznake priključaka slabe struje, detaljan opis telekomunikacijskog sustava. Izvedbene blok sheme telekomunikacijskog sustava. • Izvedbeni detalji sustava izjednačenja potencijala: uzemljivača, izjednačenje potencijala metalnih masa • Izvedbeni detalji elemenata fotonaponske elektrane: dispozicija i konfiguriranje razvodnih ormara (zaštitnih, DC, AC), proračun i konfiguracija izmjenjivača i fotonaponskih panela. • Izvedbeni detalji elementa nosive konstrukcije fotonaponske elektrane: dispozicija i konfiguracija nosača i elemenata nosive konstrukcije panela fotonaponske elektrane. • Izvedbena Blok / jednopolna shema fotonaponske elektrane. | kom | 1
2 | Stručni nadzor nad izvođenjem radova elektrotehničkih instalacija • Imenovanje nadzornog inženjera za elektrotehničke radove. • Vršenje nadzora nad izvođenjem elektrotehničkih radova u skladu s projektnom dokumentacijom za izvođenje sukladno Zakonu o gradnji te važećim propisima. • Vršenje kontrole kvalitete izvedenih radova, ugrađenih materijala i opreme putem atestne dokumentacije za materijale, svjedodžbi o ispitivanju, garantnih listova i slično. • Otvaranje, kontrolu i ovjeru gradilišne dokumentacije: Građevinskog dnevnika, Građevinske knjige te vršenje kontrole i ovjeravanje privremenih mjesečnih te okončane situacije. • Praćenje napredovanja radova, analiza uzroka eventualnih zakašnjenja te interveniranje radi svladavanja objektivnih razloga zakašnjenja i dovođenja tijeka radova u sklad s rokom izvođenja radova. • Davanje uputa Izvođaču za ispravno, kvalitetno i što ekonomičnije izvođenje radova prema odobrenim projektima i eventualnim naknadnim izmjenama i dopunama, a u skladu s važećim propisima, normama i standardima. • Davanje uputa, kontrola i na licu mjesta pregledavanje, utvrđivanje i preuzimanje pojedine faze izvedenih radova putem građevinskog dnevnika. • Aktivno sudjelovanje na operativnim i drugim sastancima. • Pravovremeno davanje potrebnih objašnjenja projekta i ostale dokumentacije na gradilištu te rješavanje pojedinih detalja izvedbe na zahtjev izvođača i to u suradnji i uz suglasnost projektanta putem Građevinskog dnevnika. • Suradnja s projektantom i predstavnikom naručitelja kod rješavanja pojedinih tehničkih pitanja, što uključuje i potrebe za izmjenom dijela projektnih rješenja - nadzorni inženjer će iste projektno obraditi, predložiti projektantu i na tako predložena rješenja ishoditi pisanu suglasnost projektanta. • Obrada zahtjeva izvođača za dodatnim radovima koji nisu predviđeni ugovornim troškovnikom uz pismenu suglasnost projektanta i naručitelja. • Izrada završnog izvješća nadzornih inženjera za elektrotehničke radove nakon završetka radova prije održavanja tehničkog pregleda. • Priprema svih dopisa i dokumentacije te sudjelovanje na tehničkom pregledu. | kom | 1
3 | Izrada dokumentacije za puštanje u pogon • Elaborat utjecaja elektrane na mrežu • Elaborat podešenja zaštite • Plan i program ispitivanja elektrane u probnom radu (PPI) sukladno pravilima HEP-a te usklađivanje PPI sa lokalnim HEP ODS - uključuje trošak izdavanja podataka o mreži - uključuje trošak svih potrebnih revizija do usuglašavanja elaborata | kom | 1
4 | Ispitivanja i mjerenja • Ispitivanje sunčane elektrane sukladno PPI i izrada izvješća • Mjerenje kvalitete električne energije 7+7 dana i izvješće • Beznaponska i naponska mjerenja i izdavanje atesta | kom | 1
5 | Projekt izvedenog stanja - po završetku radova izvođač je dužan angažirati ovlaštenu osobu za izradu projekta izvedenog stanja kojem će biti opisane sve izmjene vezane za izvedbeni projekt. | kom | 1
H | Izrada dokumentacije, stručni nadzor pri gradnji i ispitivanja i mjerenja |  |  | UKUPNO:
REKAPITULACIJA
A | Fotonaponska oprema | kpl | 1
B | Sustav za daljinski nadzor | kpl | 1
C | ZS razvodni ormar stringa | kpl | 1
D | Razvodni ormari (AC i DC) | kpl | 1
E | Priključak na postojeći EES | kpl | 1
F | Kabliranje i uzemljenje fotonaponske elektrane | kpl | 1
G | Nosiva konstrukcija panela fotonaponske elektrane | kpl | 1
H | Izrada dokumentacije, stručni nadzor pri gradnji i ispitivanja i mjerenja | kpl | 1
PDV se obračunava i plaća po stopi od 0% sukladno čl. 38. st. 6. Zakona o PDV-u
UKUPNO